## Sheet1
parameter_description | standard | data_type | data_range | model | mod_default | register_number | indb | setup | modbus_address | HEX
Input active power's total max demand | none | Float | Xx.xxxx kw | 3,4 | none | 2 | FALSE | FALSE | [5632,5633] | [1600H,1601H]
Input active power's total max demand occur time | none | Dword | YYMMDDhhmmss (Second always be 0) | 3,4 | none | 3 | FALSE | FALSE | [5634,5636] | [1602H,1604H]
Input active power rate1 max demand and occur time | none | Float | Xx.xxxx kw | 3,4 | none | 2 | FALSE | FALSE | [5637,5638] | [1605H,1606H]
Input active power rate1 max demand occur time | none | Dword | YYMMDDhhmmss (Second always be 0) | 3,4 | none | 3 | FALSE | FALSE | [5639,5641] | [1607H,1609H]
Input active power rate2 max demand and occur time | none | Float | Xx.xxxx kw | 3,4 | none | 2 | FALSE | FALSE | [5642,5643] | [160AH,160BH]
Input active power rate2 max demand occur time | none | Dword | YYMMDDhhmmss (Second always be 0) | 3,4 | none | 3 | FALSE | FALSE | [5644,5646] | [160CH,160EH]
Input active power rate3 max demand and occur time | none | Float | Xx.xxxx kw | 3,4 | none | 2 | FALSE | FALSE | [5647,5648] | [160FH,1600H]
Input active power rate3 max demand occur time | none | Dword | YYMMDDhhmmss (Second always be 0) | 3,4 | none | 3 | FALSE | FALSE | [5649,5651] | [1611H,1613H]
Input active power rate4 max demand and occur time | none | Float | Xx.xxxx kw | 3,4 | none | 2 | FALSE | FALSE | [5652,5653] | [1614H,1615H]
Input active power rate4 max demand occur time | none | Dword | YYMMDDhhmmss (Second always be 0) | 3,4 | none | 3 | FALSE | FALSE | [5654,5656] | [1616H,1618H]
output active power's total max demand | none | Float | Xx.xxxx kw | 3,4 | none | 2 | FALSE | FALSE | [5657,5658] | [1619H,161AH]
output active power's total max demand occur time | none | Dword | YYMMDDhhmmss (Second always be 0) | 3,4 | none | 3 | FALSE | FALSE | [5659,5661] | [161BH,161DH]
output active power rate1 max demand | none | Float | Xx.xxxx kw | 3,4 | none | 2 | FALSE | FALSE | [5662,5663] | [161EH,161FH]
output active power rate1 max demand occur time | none | Dword | YYMMDDhhmmss (Second always be 0) | 3,4 | none | 3 | FALSE | FALSE | [5664,5666] | [1620H,1622H]
output active power rate2 max demand | none | Float | Xx.xxxx kw | 3,4 | none | 2 | FALSE | FALSE | [5667,5668] | [1623H,1624H]
output active power rate2 max demand occur time | none | Dword | YYMMDDhhmmss (Second always be 0) | 3,4 | none | 3 | FALSE | FALSE | [5669,5671] | [1625H,1627H]
output active power rate3 max demand | none | Float | Xx.xxxx kw | 3,4 | none | 2 | FALSE | FALSE | [5672,5673] | [1628H,1629H]
output active power rate3 max demand occur time | none | Dword | YYMMDDhhmmss (Second always be 0) | 3,4 | none | 3 | FALSE | FALSE | [5674,5676] | [162AH,162CH]
output active power rate4 max demand | none | Float | Xx.xxxx kw | 3,4 | none | 2 | FALSE | FALSE | [5677,5678] | [162DH,162EH]
output active power rate4 max demand occur time | none | Dword | YYMMDDhhmmss (Second always be 0) | 3,4 | none | 3 | FALSE | FALSE | [5679,5681] | [162FH,1631H]