## Sheet1
serial | parameter_description | standard | data_type | data_range | model | mod_default | register_number | indb | setup | modbus_address
86 | Input active power's total max demand | none | Float | Xx.xxxx kw | 3,4 | none | 2 | FALSE | FALSE | [5632,5633]
87 | Input active power's total max demand occur time | none | Dword | YYMMDDhhmmss (Second always be 0) | 3,4 | none | 3 | FALSE | FALSE | [5634,5636]
88 | Input active power rate1 max demand and occur time | none | Float | Xx.xxxx kw | 3,4 | none | 2 | FALSE | FALSE | [5637,5638]
89 | Input active power rate1 max demand occur time | none | Dword | YYMMDDhhmmss (Second always be 0) | 3,4 | none | 3 | FALSE | FALSE | [5639,5641]
90 | Input active power rate2 max demand and occur time | none | Float | Xx.xxxx kw | 3,4 | none | 2 | FALSE | FALSE | [5642,5643]
91 | Input active power rate2 max demand occur time | none | Dword | YYMMDDhhmmss (Second always be 0) | 3,4 | none | 3 | FALSE | FALSE | [5644,5646]
92 | Input active power rate3 max demand and occur time | none | Float | Xx.xxxx kw | 3,4 | none | 2 | FALSE | FALSE | [5647,5648]
93 | Input active power rate3 max demand occur time | none | Dword | YYMMDDhhmmss (Second always be 0) | 3,4 | none | 3 | FALSE | FALSE | [5649,5651]
94 | Input active power rate4 max demand and occur time | none | Float | Xx.xxxx kw | 3,4 | none | 2 | FALSE | FALSE | [5652,5653]
95 | Input active power rate4 max demand occur time | none | Dword | YYMMDDhhmmss (Second always be 0) | 3,4 | none | 3 | FALSE | FALSE | [5654,5656]
96 | output active power's total max demand | none | Float | Xx.xxxx kw | 3,4 | none | 2 | FALSE | FALSE | [5657,5658]
97 | output active power's total max demand occur time | none | Dword | YYMMDDhhmmss (Second always be 0) | 3,4 | none | 3 | FALSE | FALSE | [5659,5661]
98 | output active power rate1 max demand | none | Float | Xx.xxxx kw | 3,4 | none | 2 | FALSE | FALSE | [5662,5663]
99 | output active power rate1 max demand occur time | none | Dword | YYMMDDhhmmss (Second always be 0) | 3,4 | none | 3 | FALSE | FALSE | [5664,5666]
100 | output active power rate2 max demand | none | Float | Xx.xxxx kw | 3,4 | none | 2 | FALSE | FALSE | [5667,5668]
101 | output active power rate2 max demand occur time | none | Dword | YYMMDDhhmmss (Second always be 0) | 3,4 | none | 3 | FALSE | FALSE | [5669,5671]
102 | output active power rate3 max demand | none | Float | Xx.xxxx kw | 3,4 | none | 2 | FALSE | FALSE | [5672,5673]
103 | output active power rate3 max demand occur time | none | Dword | YYMMDDhhmmss (Second always be 0) | 3,4 | none | 3 | FALSE | FALSE | [5674,5676]
104 | output active power rate4 max demand | none | Float | Xx.xxxx kw | 3,4 | none | 2 | FALSE | FALSE | [5677,5678]
105 | output active power rate4 max demand occur time | none | Dword | YYMMDDhhmmss (Second always be 0) | 3,4 | none | 3 | FALSE | FALSE | [5679,5681]